## График ППР НКШ НЗГШ
№ | Наименование и тип оборудования | Инв. № | Последний ремонт дата (месяц и год) |  | Нормы трудоемкости ремонта, ч.-час. |  | Виды ремонта по месяцам | [11 empty] | Потребность в рабочей силе на производство ремонта, ч.-час. |  | Примечание
|  |  | Т | К | Т | К | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Т | К
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ГПП - 2
I цепь
1 | ЛР-110 кВ №1 с приводом |  | 06.17 |  | 10 | 50 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | ТН-110 кВ №1 |  | 06.17 |  | 15 | 50 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
3 | ТТ-110 кВ №1 |  | 06.17 |  | 12 | 45 | [12 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
4 | В-110 кВ №1 с приводом |  | 06.17 |  | 25 | 60 | [12 empty] | 25 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
5 | ОПН-110 кВ №1 |  | 04.17 |  | 4 | 20 | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
6 | Т-1 ТРДЦН-63 МВА/110-67 У1 | 40015 | 06.17 | 06.09 | 101.8 | 968.4 | [12 empty] | 101.8 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
7 | ЗОН-110 кВ №1 с приводом |  | 04.17 |  | 2 | 6 | [12 empty] | 2 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
8 | ОПН-10 кВ №1 |  | 04.17 |  | 1 | 3 | [12 empty] | 1 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
9 | Конденсатор связи 110 кВ №1 |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | Токопровод №1 | 30002 | 06.17 |  | 85.98 | [13 empty] | 85.98 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
11 | Разрядники РВМ-10 №1 | 3842 | 04.16 | 04.09 | 2.4 | 6.3 | [12 empty] | 2.4 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
12 | Конденсаторы КМ-1-10,5 №1 | 3842 | 04.17 | 04.08 | 1.6 | 17.9 | [12 empty] | 1.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
13 | Реакторы РБСДГ-10 №1 | 3842 | 06.17 | 06.09 | 12 | 101.6 | [12 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
14 | Шинопровод АТ-2 № 1, 2 (60 м Т-1) | 40264 | 06.17 |  | 4.75 | [13 empty] | 4.75 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
II цепь
15 | ЛР-110 кВ №2 с приводом |  | 07.17 |  | 10 | 50 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
16 | ТН-110 кВ №2 |  | 07.17 |  | 15 | 50 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
17 | ТТ-110 кВ №2 |  | 07.17 |  | 12 | 45 | [12 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
18 | В-110 кВ №2 с приводом |  | 07.17 |  | 25 | 60 | [12 empty] | 25 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
19 | ОПН-110 кВ №2 |  | 04.17 |  | 4 | 20 | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
20 | Т-2 ТРДЦН-63 МВА/110-67 У1 | 40016 | 07.17 | 07.08 | 101.8 | 968.4 | [12 empty] | 101.8 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
21 | ЗОН-110 кВ №1 с приводом |  | 04.17 |  | 2 | 6 | [12 empty] | 2 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
22 | ОПН-10 кВ №2 |  | 04.17 |  | 1 | 3 | [12 empty] | 1 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
23 | Конденсатор связи 110 кВ №2 |  |  |  | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
24 | Токопровод №2 | 30002 | 07.17 |  | 85.98 | [13 empty] | 85.98 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
25 | Разрядники РВМ-10 №2 | 3843 | 04.17 | 04.09 | 2.4 | 6.3 | [12 empty] | 2.4 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
26 | Конденсаторы КМ-1-10,5 №2 | 3843 | 04.17 | 04.08 | 1.6 | 17.9 | [12 empty] | 1.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
27 | Реакторы РБСДГ-10 №2 | 3843 | 07.17 | 07.12 | 12 | 101.6 | [12 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
28 | Шинопровод АТ-2 № 3, 4 (100 м Т-2) | 40264 | 07.17 |  | 4.75 | [13 empty] | 4.75 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
29 | ГПП-2 РКУ-250 8 шт. |  | 07.17 |  | 22.4 | [13 empty] | 22.4 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
ЦРП.
1 | I секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 05.17 | 11.15 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
2 | II секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 05.17 | 11.15 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
3 | III секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 05.17 | 11.15 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
4 | IV секция сборных шин 10 кВ | 3844 | 05.17 | 11.15 | 20 | 127.5 | [13 empty] | 127.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
5 | МВ яч. 5 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.16 | 06.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
6 | МВ яч. 7 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.16 | 06.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
7 | МВ яч. 9 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.16 | 01.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
8 | МВ яч. 11 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.16 | 03.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам март
9 | МВ яч. 13 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.16 | 06.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
10 | МВ яч. 15 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.16 | 04.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
11 | МВ яч. 17 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
12 | МВ яч. 19 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.16 | 01.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
13 | МВ яч. 21 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.16 | 01.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
14 | МВ яч. 23 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.16 | 01.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
15 | ТСН яч. 25 ТС - 10/63 кВА | 3844 | 01.17 | 01.14 | 17 | 79.5 | [12 empty] | 17 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
16 | ШР яч. 27 ШРД - 10/3200 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 10 | 65 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
17 | МВ яч. 29 ШВМЭ - 10/3200 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 18 | 65 | [12 empty] | 18 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
18 | МВ яч. 31 WMSWP - 10/1250 | 3844 | 05.17 | 09.16 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам май
19 | ТН яч. 33 | 3844 | 01.17 | 01.14 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
20 | СМВ яч. 35 ШВМЭ - 10/3200 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 18 | 65 | [12 empty] | 18 | bar: Виды ремонта по месяцам май
21 | СР яч. 37 ШРД - 10/3200 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 15 | 65 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам май
22 | ТН яч. 39 | 3844 | 03.16 | 02.17 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам март
23 | МВ яч. 41 WMSWP - 10/1250 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам май
24 | МВ яч. 43 ШВМЭ - 10/3200 | 3844 | 07.16 | 07.17 | 18 | 65 | [12 empty] | 18 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
25 | ШР яч. 45 ШРД - 10/3200 | 3844 | 07.16 | 07.17 | 10 | 65 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
26 | ТСН яч. 47 ТС - 10/63 кВА | 3844 | 03.16 | 03.17 | 17 | 79.5 | [12 empty] | 17 | bar: Виды ремонта по месяцам март
27 | МВ яч. 49 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам март
28 | МВ яч. 51 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам март
29 | МВ яч. 53 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.16 | 03.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам март
30 | МВ яч. 55 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 11.15 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
31 | МВ яч. 57 WMSWP - 10/630 | 3844 | 01.17 | 11.15 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
32 | МВ яч. 59 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
33 | МВ яч. 61 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.16 | 06.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
34 | МВ яч. 63 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 11.15 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
35 | МВ яч. 65 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 11.15 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
36 | МВ яч. 67 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 11.15 | 10 | 44 | [13 empty] | 44 | bar: Виды ремонта по месяцам март
37 | МВ яч. 69 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
38 | ВВ яч. 71 | 3844 | 05.17 |  | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
39 | МВ яч. 6 WMSWP - 10/630 | 3844 | 03.17 | 11.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам март
40 | МВ яч. 8 WMSWP - 10/630 | 3844 | 02.16 | 02.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
41 | МВ яч. 10 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.17 | 11.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
42 | МВ яч. 12 WMSWP - 10/630 | 3844 | 06.16 | 06.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
43 | МВ яч. 14 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
44 | МВ яч. 16 WMSWP - 10/630 | 3844 | 02.17 | 11.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
45 | МВ яч.18 WMSWP - 10/630 | 3844 | 02.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
46 | МВ яч. 20 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.16 | 04.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
47 | МВ яч. 22 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.16 | 04.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
48 | МВ яч. 24 ШВМЭ - 10/3200 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 10 | 65 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
49 | МВ яч. 26 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
50 | МВ яч. 28 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
51 | МВ яч. 30 WMSWP - 10/1250 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 10 | 55 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
52 | ТН яч. 32 | 3844 | 04.17 | 04.13 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
53 | СР яч. 34 ШРД - 10/3200 | 3844 | 05.17 | 09.16 | 10 | 65 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
54 | СМВ яч. 36 ШВМЭ - 10/3200 | 3844 | 05.17 | 09.16 | 18 | 65 | [12 empty] | 18 | bar: Виды ремонта по месяцам май
55 | ТН яч. 38 | 3844 | 05.17 | 05.13 | 7 | 19.8 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам май
56 | МВ яч. 40 WMSWP - 10/1250 | 3844 | 06.17 | 09.16 | 15 | 40 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
57 | МВ яч. 42 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
58 | МВ яч. 44 КВЭ - 10/3200 | 3844 | 11.13 | 07.17 | 18 | 65 | [12 empty] | 18 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
59 | МВ яч. 46 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
60 | МВ яч. 48 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.17 | 09.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
61 | МВ яч. 50 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
62 | МВ яч. 52 WMSWP - 10/630 | 3844 | 02.13 | 02.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
63 | МВ яч. 54 WMSWP - 10/630 | 3844 | 04.13 | 04.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
64 | МВ яч. 56 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
65 | МВ яч. 58 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
66 | МВ яч. 60 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.17 | 11.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам май
67 | МВ яч. 62 WMSWP - 10/630 | 3844 | 02.13 | 02.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
68 | МВ яч. 64 WMSWP - 10/630 | 3844 | 05.16 | 05.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
69 | Компрессор №1. FIAC SCS 600/300 | 3844 | 05.17 |  | 30 | [13 empty] | 30 | bar: Виды ремонта по месяцам май
70 | Компрессор №2. FIAC SCS 600/300 | 3844 | 05.17 |  | 30 | [13 empty] | 30 | bar: Виды ремонта по месяцам май
71 | Рессиверы | 3844 | 05.17 |  | 10 | [13 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам май
72 | Мет. связь ГПП, ЦРП |  | 01.17 |  | 33 | [13 empty] | 33 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
73 | Мет. связь ШАО ЦРП | 40264 | 01.17 |  | 11 | [13 empty] | 11 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
74 | Мет. связь ШАО-1,2; ЯР-3 ЦРП | 40264 | 01.17 |  | 24 | [13 empty] | 24 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
75 | Мет.связь ШО-1,ЯРП-3 в комнате опер.перс-ла |  | 01.17 |  | 24 | [13 empty] | 24 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
76 | Мет. связь РП-1,2; ЩО-1В в эл.мастерской |  | 01.17 |  | 24 | [13 empty] | 24 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
77 | Трансформаторы тока ЦРП 188 шт. |  | 05.17 | 08.15 | 345.2 | 650 | [12 empty] | 345.2 | bar: Виды ремонта по месяцам май
78 | Шкафы RSW-10 ЦРП 63 шт. |  | 05.17 |  | 733.2 | 2469.6 | [12 empty] | 733.2 | bar: Виды ремонта по месяцам май
79 | Освещение ЦРП ЛПО(ЛСП) 2х36 92 шт. | 40264 | 02.17 |  | 92 | [13 empty] | 92 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
80 | Освещение ЦРП ЛПО(ЛСП) 1х36 4 шт. | 40264 | 02.17 |  | 4 | [13 empty] | 4 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль
81 | Каб. подвал ЦРП ППР-200 49 шт. |  | 12.17 |  | 7.94 | [13 empty] | 7.94 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
82 | ПСН ЦРП:
| КТ6053 2 шт. | 40264 | 12.17 | 12.08 | 7.29 | 36 | [12 empty] | 7.29 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| Авт. А3124 18 шт. | 40264 | 12.17 |  | 25.92 | [13 empty] | 25.92 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| Вентиляторы РБСДГ-10 | 40264 | 12.17 | 12.08 | 21.6 | 80 | [12 empty] | 21.6 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
РП - 6.
1 | I секция сборных шин 10 кВ | 3841 | 11.17 | 06.17 | 15 | 45 | [12 empty] | 30 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | II секция сборных шин 10 кВ | 3841 | 11.17 | 06.17 | 15 | 45 | [12 empty] | 30 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | ВВ яч. 2 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 07.16 | 07.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
4 | ВВ яч. 3 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 07.17 | 07.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
5 | МВ яч. 4 ВМП - 10/630 | 3841 | 07.17 | 07.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
6 | ВВ яч. 5 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 11.17 | 11.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
7 | ВВ яч. 6 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 09.16 | 09.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
8 | ВВ яч. 7 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10.16 | 10.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
9 | ВВ яч. 8 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 07.16 | 07.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
10 | ВВ яч. 9 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 07.16 | 07.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
11 | ВВ яч. 10 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 07.16 | 07.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
12 | ТН яч. 11 НТМИ - 10 | 3841 | 08.16 | 08.17 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам август
13 | СВВ яч. 12 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 08.16 | 08.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам август
14 | СР яч. 13 | 3841 | 08.16 | 08.17 | 5 | 55 | [12 empty] | 5 | bar: Виды ремонта по месяцам август
15 | ТН яч. 14 НТМИ - 10 | 3841 | 08.16 | 08.17 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам август
16 | ВВ яч. 15 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 08.17 | 02.15 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам август
17 | ВВ яч. 16 ВВТЭ - М - 10 - 20/ТНЗ 1600 | 3841 | 08.17 | 02.15 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам август
18 | ВВ яч. 17 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 11.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
19 | ВВ яч. 18 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 09.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
20 | ВВ яч. 19 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 10.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
21 | ВВ яч. 20 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 07.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
22 | ВВ яч. 22 ВВТЭ - М - 10 - 20/630 | 3841 | 07.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
23 | ПСН РП-5, 6:
| Контактор КТ6053 3 шт. | 3841 | 12.16 | 12.17 | 11.25 | 51 | [12 empty] | 11.25 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
| А3124, А3700, АП-50 20 шт. | 3841 | 12.17 | - | 34.29 | [13 empty] | 34.29 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
РП - 5.
1 | I секция сборных шин 6 кВ | 3840 | 11.17 | 06.16 | 18 | 47 | [12 empty] | 36 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | II секция сборных шин 6 кВ | 3840 | 11.17 | 06.16 | 18 | 47 | [12 empty] | 36 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | МВ яч. 1 ВМП - 10/630 | 3840 | 11.17 | 08.06 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
4 | МВ яч. 2 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 08.17 | 08.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам август
5 | МВ яч. 3 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 08.17 | 08.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам август
6 | МВ яч. 4 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 08.17 | 06.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам август
7 | МВ яч. 5 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 06.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
8 | МВ яч. 6 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 06.16 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
9 | МВ яч. 7 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.16 | 09.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
10 | МВ яч. 8 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.16 | 09.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
11 | МВ яч. 9 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.16 | 09.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
12 | МВ яч. 10 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
13 | МВ яч. 11 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
14 | МВ яч. 12 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 02.15 | 10 | 39 | [13 empty] | 39 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
15 | МВ яч. 13 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 09.17 | 02.15 | 15 | 55 | [13 empty] | 55 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
16 | МВ яч. 14 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 09.16 | 09.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
17 | ТН яч. 15 НТМИ - 6 | 3840 | 10.17 | 10.16 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
18 | СМВ яч. 16 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 10.17 | 06.16 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
19 | СР яч. 17 | 3840 | 10.17 | 06.16 | 10 | 55 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
20 | ТН яч. 18 НТМИ - 6 | 3840 | 10.17 | 10.16 | 7 | 25 | [12 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
21 | МВ яч. 19 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 10.17 | 06.16 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
22 | МВ яч. 20 ВМП - 10 - 1500 - 20 У2 | 3840 | 10.16 | 10.17 | 15 | 55 | [12 empty] | 15 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
23 | МВ яч. 21 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 10.16 | 10.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам октябрь
24 | МВ яч. 22 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 11.16 | 11.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
25 | МВ яч. 23 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 11.16 | 11.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
26 | МВ яч. 24 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 11.16 | 11.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
27 | МВ яч. 25 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 11.16 | 11.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
28 | МВ яч. 26 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 11.16 | 11.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
29 | МВ яч. 27 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 12.16 | 12.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
30 | МВ яч. 28 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 12.16 | 12.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
31 | МВ яч. 29 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 12.16 | 12.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
32 | МВ яч. 30 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 12.16 | 12.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
33 | МВ яч. 31 ВМП - 10 - 630 - 20 У2 | 3840 | 12.16 | 12.17 | 10 | 39 | [12 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
34 | Освещение РП-5,6 ЛПО(ЛСП) 2х36 46 шт. | 3841 | 03.17 |  | 46 | [13 empty] | 46 | bar: Виды ремонта по месяцам март
35 | Освещение Каб. подвал РП-5,6 ППР-200 36 шт. |  | 12.17 |  | 5.83 | [13 empty] | 5.83 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
36 | Трансформаторы тока до 10 кВ РП-5,6 86 шт. |  | 11.17 |  | 70.4 | 350 | [12 empty] | 70.4 | bar: Виды ремонта по месяцам декабрь
37 | Шкафы КРУ-6,10 кВ РП-5,6 52 шт. |  | 11.17 | 07.15 | 551.97 | 894 | [12 empty] | 551.97 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
38 | Мет. связь РП-5,6 |  | 01.17 |  | 29.7 | [13 empty] | 29.7 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
ТП - 10/6 кВ.
1 | Т - 1 ТДНС - 10/6 кВ - 10 МВА |  | 06.17 | 06.06 | 42.1 | 452.7 | [12 empty] | 42.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
2 | Т - 2 ТДНС - 10/6 кВ - 10 МВА |  | 07.17 | 07.06 | 42.1 | 452.7 | [12 empty] | 42.1 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
3 | ТП-10/6 кВ ПК-6 2 шт., РКУ-250 4 шт. |  | 07.17 |  | 11.2 | [13 empty] | 11.2 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
КЛ
Высоковольтные КЛ.
1 | яч. 55 РП - 1 - яч. 13 РП - 5, АВВГ 4 (3x150) 1 км |  | 07.17 |  | 47.5 | [13 empty] | 95 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
2 | яч. 14 РП - 5 - Т - 1 10/6 кВ, 3хАПв2Гнг 1x500 90 м |  | 07.17 |  | 9.03 | [13 empty] | 18.06 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
3 | яч. 19 РП - 5 - Т - 2 10/6 кВ, 3хАПв2Гнг 1x500 90 м |  | 07.17 |  | 9.03 | [13 empty] | 18.06 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
4 | Т - 1 10/6 кВ - яч. 9 РП - 6, 3хАПв2Гнг 1x240 |  | 07.17 |  | 4.75 | [13 empty] | 9.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
5 | Т - 2 10/6 кВ - яч. 16 РП - 6, 3хАПв2Гнг 1x240 |  | 07.17 |  | 4.75 | [13 empty] | 9.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
6 | яч. 9 РП - 6 - яч. 30 ЦРП, 3хАПвВнг 1x240 |  | 07.17 |  | 9.79 | [13 empty] | 19.58 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
7 | яч. 16 РП - 6 - яч. 40 ЦРП, 3хАПвВнг 1x240 |  | 07.17 |  | 9.79 | [13 empty] | 19.58 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
8 | яч. 38 РП - 2 - яч. 20 РП - 5, 4 АВВГ 3x150 |  | 07.17 |  | 47.5 | [13 empty] | 95 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
Высоковольтные КЛ ЦРП.
яч. 5 - ШВВ-1 ТП-85, ШВВ ТП-67 ААШВ 3x120
1 | яч. 7 - ШВВ-1 ТП-61, ААШВ 3x120 420 м. | 8400998 | 07.17 |  | 19.95 | [13 empty] | 39.9 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
2 | яч. 11 - ШВВ-1 ТП-55, 72, ААВГ 3x150 | 40003 | 07.17 |  | 2.25 | [13 empty] | 4.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
3 | яч. 13 - ШВВ-1 ТП-66, ААВГ 3x150 | 40016 | 07.17 |  | 2.85 | [13 empty] | 5.7 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
4 | яч. 15 - ШВВ-1 ТП-62, ААШВ 3x120 | 40018 | 07.17 |  | 3.91 | [13 empty] | 7.82 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
5 | яч. 17 - ШВВ-1 ТП-51, 52, ААШВ 3x120 | 40001 | 07.17 |  | 3.91 | [13 empty] | 7.82 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
6 | яч. 19 - РС-1, ААШВ 3х150 | 40264 | 07.17 |  | 1.06 | [13 empty] | 2.12 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
7 | яч. 21 - ТРЭ-2, ААШВ 3х150 | 40264 | 08.17 |  | 1.37 | [13 empty] | 2.74 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
8 | яч. 31 яч. 10 РП-6, АПвВнг (А) -LS 1х630/70 270 м | 3841 | 08.17 |  | 9.31 | [13 empty] | 18.62 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | яч. 41 яч. 15 РП-6, АПвВнг (А) -LS 1х630/70 270 м | 3841 | 08.17 |  | 10.3 | [13 empty] | 20.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
10 | яч. 49 - ТРЭ-4, ААШВ 3х185 | 40264 | 08.17 |  | 1.66 | [13 empty] | 3.32 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
11 | яч. 51 - ТРЭ-5, ААШВ 3х150 | 40264 | 08.17 |  | 0.71 | [13 empty] | 1.42 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
12 | яч.53 - РС-4, ААШВ 3х150 | 40264 | 08.17 |  | 1.78 | [13 empty] | 3.56 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
13 | яч. 55 - РС-7 | 40264 | 08.17 |  | 2.38 | [13 empty] | 4.76 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
14 | яч. 57 - ШВВ-2 ТП-51, 52, ААШВ 3x150 | 40001 | 08.17 |  | 1.06 | [13 empty] | 2.12 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
15 | яч. 59 - ШВВ-2 ТП-62, ААШВ 3x120 | 40018 | 08.17 |  | 3.8 | [13 empty] | 7.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
16 | яч. 61 - ШВВ-2 ТП-66, 85, ААШВ 3x120 3х95 | 40016 | 08.17 |  | 2.85 | [13 empty] | 5.7 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
17 | яч. 63 - ШВВ-2 ТП-55, 72, ААШВ 3x185 ААБГ 3х150 | 40003 | 08.17 |  | 2.38 | [13 empty] | 4.76 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
18 | яч. 65 - МХ-1, ААШВ 3x185 | 40264 | 08.17 |  | 1.35 | [13 empty] | 2.7 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
19 | яч. 67 - ТРЭ-1, ААШВ 3x185 | 40264 | 08.17 |  | 1.35 | [13 empty] | 2.7 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
20 | яч. 69 - ШВВ-2 ТП-61, ААШВ 3x120 | 8400998 | 08.17 |  | 4.48 | [13 empty] | 8.96 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
21 | яч. 8 - ШВВ-1 ТП-58, ААШВ 3x185 | 40019 | 08.17 |  | 2.19 | [13 empty] | 4.38 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
22 | яч. 10 - ШВВ-1 ТП-63, ААШВ 3x95 | 40017 | 08.17 |  | 3.8 | [13 empty] | 7.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
23 | яч. 12 - ШВВ ТП-68, ААШВ 3x120 | 30005 | 08.17 |  | 3.33 | [13 empty] | 6.66 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
24 | яч. 14 - ШВВ-1 ТП-71, ААШВ 3x120 | 40002 | 09.17 |  | 1.31 | [13 empty] | 2.62 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
25 | яч. 16 - ШВВ ТП-69, ААШВ 3x95 | 40007 | 09.17 |  | 10.57 | [13 empty] | 21.14 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
26 | яч. 18 - ШВВ-1 ТП-57, ААШВ 3x120 | 40020 | 09.17 |  | 2.19 | [13 empty] | 4.38 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
27 | яч. 20 - МХ-2, ААШВ 3x150 | 40264 | 09.17 |  | 1.37 | [13 empty] | 2.74 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
28 | яч. 22 - МХ-3, ААШВ 3x150 | 40264 | 09.17 |  | 1.48 | [13 empty] | 2.96 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
29 | яч. 26 - ТРЭ-3, ААШВ 3х120 | 40264 | 09.17 |  | 1.78 | [13 empty] | 3.56 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
30 | яч. 28 - ТРЭ-5, ААШВ 3х120 | 40264 | 09.17 |  | 2.25 | [13 empty] | 4.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
31 | яч. 42 - ТРЭ-6, ААШВ 3х150 | 40264 | 09.17 |  | 0.71 | [13 empty] | 1.42 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
32 | яч. 46 - ТРЭ-7, ААШВ 3х150 | 40264 | 09.17 |  | 0.48 | [13 empty] | 0.96 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
33 | яч. 50 - МХ-6, ААШВ 3x150 | 40264 | 09.17 |  | 0.59 | [13 empty] | 1.18 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
34 | яч. 52 - ШВВ-2 ТП-57, ААШВ 3x120 | 40020 | 09.17 |  | 1.01 | [13 empty] | 2.02 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
35 | яч. 54 - ШВВ-2 ТП-63, ААШВ 3x120 | 40017 | 09.17 |  | 3.8 | [13 empty] | 7.6 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
36 | яч. 56 - ШВВ-2 ТП-71, ААШВ 3x150 | 40002 | 09.17 |  | 1.3 | [13 empty] | 2.6 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
37 | яч. 58 - ШВВ ТП-70, ААШВ 3x95 | 40006 | 09.17 |  | 4.28 | [13 empty] | 8.56 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
38 | яч. 60 - МХ-5, ААШВ 3x150 | 40264 | 09.17 |  | 2.25 | [13 empty] | 4.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
39 | яч. 62 - ШВВ-1 ТП-58, ААШВ 3x120 | 40218 | 09.17 |  | 0.53 | [13 empty] | 1.06 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
Высоковольтные КЛ РП-6.
1 | яч. 3 - ШВВ-1 ТП-106 | 3841 | 10.17 |  | 23.86 | [13 empty] | 47.72 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
2 | яч.4 - рем.база цю1070, ААВГ 3х150 | 3841 | 10.17 |  | 6.18 | [13 empty] | 12.36 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
3 | яч. 5 - ШВВ-1 ТП-65, ААБГ 3х120 | 3833 | 10.17 |  | 5.94 | [13 empty] | 11.88 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
4 | яч. 6 - ШВВ-1 ТП-56, 64, ААБГ 3х120 | 3829 | 10.17 |  | 2.96 | [13 empty] | 5.92 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
5 | яч.7 - ШВВ-1 ТП-59, 60, ААБГ 3х120 | 3830 | 10.17 |  | 7.71 | [13 empty] | 15.42 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
6 | яч. 8 - ШВВ-1 ТП 53, 54, ААБГ 3х120 | 3827 | 10.17 |  | 3.83 | [13 empty] | 7.66 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
7 | яч. 17 - ШВВ-2 ТП-65, ААБГ 3х120 | 3833 | 10.17 |  | 23.75 | [13 empty] | 47.5 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
8 | яч. 18 - ШВВ-2 ТП-56, 64, ААБГ 3х120 ААШВ 3х120 | 3829 | 10.17 |  | 2.95 | [13 empty] | 5.9 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
9 | яч.19 - ШВВ-2 ТП-59, 60, ААБГ 3х120 | 3830 | 10.17 |  | 7.71 | [13 empty] | 15.42 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
10 | яч. 20 - ШВВ-2 ТП 53, 54, ААБГ 3х120 | 3827 | 10.17 |  | 4.94 | [13 empty] | 9.88 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
11 | яч. 22 - ШВВ-2 ТП-106 | 3841 | 10.17 |  | 23.86 | [13 empty] | 47.72 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
Высоковольтные КЛ РП-5.
1 | яч. 2 - ВП-7 | 3840 | 11.17 |  | 3.99 | [13 empty] | 7.98 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
2 | яч. 3 - ВП-19, ААБГ 3х120 | 3840 | 11.17 |  | 5.94 | [13 empty] | 11.88 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
3 | яч. 4 - ВП "Trio" "Кама 7" | 3840 | 11.17 |  | 3.56 | [13 empty] | 7.12 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
4 | яч. 5 - ВП-15, ААБГ 3х120 | 3840 | 11.17 |  | 3.56 | [13 empty] | 7.12 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
5 | яч. 6 - ВП-4, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 1.31 | [13 empty] | 2.62 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
6 | яч. 7 - ВП-16, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 5.05 | [13 empty] | 10.1 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
7 | яч. 8 - ВП-3, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 1.9 | [13 empty] | 3.8 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
8 | яч. 9 - ВП-9, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 3.9 | [13 empty] | 7.8 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
9 | яч. 10 - РС-1, ВС-1, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 1.31 | [13 empty] | 2.62 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
10 | яч.11 - РС-3, ВС-3, ААБГ 3х150 | 3840 | 11.17 |  | 1.43 | [13 empty] | 2.86 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
11 | яч. 12 - РС-4, ВС-4, ААБГ 3х185 | 3840 | 11.17 |  | 2.38 | [13 empty] | 4.76 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
12 | яч. 21 - РС-2, ВС-2, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 1.19 | [13 empty] | 2.38 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
13 | яч. 22 - РС-5, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 1.19 | [13 empty] | 2.38 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
14 | яч. 23 - РС-6, ААБГ 3х150, 5ВС | 3840 | 12.17 |  | 2.96 | [13 empty] | 5.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
15 | яч. 24 - ВП-18, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 5.46 | [13 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
16 | яч. 25 - ВП-20, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 5.46 | [13 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
17 | яч.26 - ВП "Кама 7", ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 3.9 | [13 empty] | 7.8 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
18 | яч. 27 - ШМ-250, ААБГ 3х95 | 3840 | 12.17 |  | 5.59 | [13 empty] | 11.18 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
19 | яч. 28 - ВП-5, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 1.72 | [13 empty] | 3.44 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
20 | яч. 30 - ВП-17, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 5.46 | [13 empty] | 10.92 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
21 | яч. 31 - ВП-8, 22, ААБГ 3х150 | 3840 | 12.17 |  | 13.66 | [13 empty] | 27.32 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
Трансформаторные подстанции.
1 | ТП-51
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40001 | 01.17 | 12.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 40001 | 01.17 | 12.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ШВВ-1 | 40001 | 01.16 | 01.17 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ШВВ-2 | 40001 | 01.16 | 01.17 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40001 | 01.16 | 01.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40001 | 01.16 | 01.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ККУ-1. 450 квар | 40001 | 01.17 | 01.14 | 22.5 | 90 | [12 empty] | 22.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ККУ-2. 450 квар | 40001 | 01.17 | 01.14 | 22.5 | 90 | [12 empty] | 22.5 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| 7 ПП-3. | 40001 | 01.17 | 01.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| 7 ПП-4. | 40001 | 01.17 | 01.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
2 | ТП-52
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40001 | 01.17 | 02.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА |  | 01.17 | 02.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ШВВ-1 | 40001 | 01.17 | 01.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| ШВВ-2 |  | 01.17 | 01.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В |  | 01.17 | 01.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В |  | 01.17 | 01.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| 7 ПП-5. | 40001 | 01.17 | 01.16 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
| 7 ПП-6. | 40001 | 01.17 | 01.16 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
3 | ТП-53
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 3827 | 07.17 | 04.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 3827 | 07.17 | 04.05 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-1 | 3827 | 07.17 | 01.15 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-2 | 3827 | 07.17 | 01.15 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3827 | 07.17 | 01.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3827 | 07.17 | 01.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| ПП-2. | 3827 | 07.17 | 01.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| 1РПО. | 3827 | 07.17 | 01.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| освещение ЛД 2х40 9 шт. | 3827 | 01.17 |  | 9 | [13 empty] | 9 | bar: Виды ремонта по месяцам январь
4 | ТП-54
| Т - 1 ТНЗ 2500 кВА | 3828 | 07.17 | 07.05 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| Т - 2 ТНЗ 2500 кВА | 3828 | 07.17 | 07.05 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-1 | 3828 | 07.17 | 07.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-2 | 3828 | 07.17 | 07.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3828 | 07.17 | 07.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3828 | 07.17 | 07.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам январь; Виды ремонта по месяцам июль
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 12 шт. | 3828 | 07.17 |  | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
5 | ТП-55
| Т - 1 ТНЗ 2500 кВА | 40003 | 09.17 | 03.10 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Т - 2 ТНЗ 2500 кВА | 40003 | 09.17 | 03.10 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-1 | 40003 | 09.17 | 03.15 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-2 | 40003 | 09.17 | 03.15 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40003 | 09.17 | 03.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40003 | 09.17 | 03.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 12 шт. | 40003 | 03.17 | - | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март
6 | ТП-56
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 3829 | 09.17 | 03.06 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Т - 2 ТСЗ 1600 кВА | 3829 | 09.17 | 03.06 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-1 | 3829 | 09.17 | 03.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-2 | 3829 | 09.17 | 03.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3829 | 09.17 | 03.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3829 | 09.17 | 03.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ККУ-1. 320 квар |  | 09.17 | 03.16 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ККУ-2. 320 квар |  | 09.17 | 03.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 13 шт. | 3829 | 09.17 |  | 13 | [13 empty] | 13 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
7 | ТП-57
| Т - 1 ТНЗ 2500 кВА | 40020 | 08.17 | 01.06 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| Т - 2 ТНЗ 2500 кВА | 40020 | 08.17 | 01.06 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-1 | 40020 | 08.17 | 02.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-2 | 40020 | 08.17 | 02.16 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 7.2 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40020 | 08.17 | 02.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40020 | 08.17 | 02.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ККУ-1. 1200 квар | 40020 | 08.17 | 02.16 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-3. | 40020 | 02.17 | 08.17 | 39.15 | 126 | [12 empty] | 78.3 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-9. | 40020 | 02.17 | 08.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-12. | 40020 | 02.17 | 08.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 24 шт. | 40019 | 08.17 |  | 24 | [13 empty] | 24 | bar: Виды ремонта по месяцам август
8 | ТП-58
| Т - 1 ТНЗ 2500 кВА | 40019 | 08.17 | 02.15 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| Т - 2 ТНЗ 2500 кВА | 40019 | 08.17 | 02.15 | 90 | 170 | [12 empty] | 180 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-1 | 40019 | 08.17 | 02.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-2 | 40019 | 08.17 | 02.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40019 | 08.17 | 02.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40019 | 08.17 | 02.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-2. | 40019 | 08.17 | 08.15 | 15.84 | 126 | [12 empty] | 15.84 | 126 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-10. | 40019 | 08.17 | 08.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
| ПП-11. | 40019 | 08.17 | 08.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам февраль; Виды ремонта по месяцам август
9 | ТП-59
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 3830 | 04.17 | 08.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 3830 | 04.17 | 08.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ШВВ-1 | 3830 | 04.17 | 04.15 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ШВВ-2 | 3830 | 04.17 | 04.15 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3830 | 04.17 | 04.15 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3830 | 04.17 | 04.15 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ККУ-1. 1050 квар | 3830 | 04.16 | 04.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 25 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ККУ-2. 1050 квар | 3830 | 04.16 | 04.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 25 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ПП-1. | 3830 | 04.17 | 04.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| ПП-2. | 3830 | 04.17 | 04.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 13 шт. | 3830 | 04.17 |  | 13 | [13 empty] | 13 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
10 | ТП-60
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 3831 | 10.17 | 10.04 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 3831 | 10.17 | 10.04 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-1 | 3831 | 10.17 | 04.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-2 | 3831 | 10.17 | 04.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3831 | 10.17 | 04.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3831 | 10.17 | 04.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-1. 1050 квар | 3831 | 10.17 | 04.16 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-2. 1050 квар | 3831 | 10.17 | 04.13 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-1. | 3831 | 10.17 | 04.17 | 33.39 | 70.2 | [12 empty] | 66.78 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-3. | 3831 | 10.17 | 04.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-4. | 3831 | 10.17 | 04.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| освещение ЛД 2х40 7 шт. | 3831 | 04.17 |  | 7 | [13 empty] | 7 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| освещение ЛД 40 7 шт. | 3831 | 04.17 |  | 3.5 | [13 empty] | 3.5 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
11 | ТП-61
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 8400998 | 12.17 | 12.06 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 8400998 | 12.17 | 12.06 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ-1 | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ-2 | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. NW40H1, NW25H1; Э16В; Э06В | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. NW40H1, Э16В; Э06В | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ККУ-1. 1050 квар | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ККУ-2. 1050 квар | 8400998 | 12.17 | 12.14 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-1. | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-2. | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-3. | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-4. | 8400998 | 12.17 | 12.16 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-ввода 0,4 кВ ККУ.2 шт. | 8400998 | 06.17 | 12.17 | 33.39 | 70.2 | [12 empty] | 66.78 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| освещение ЛД 2х40, ЛД 2х80 12 шт. | 8400998 | 06.17 |  | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
12 | ТП-62
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40018 | 10.17 | 10.15 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 40018 | 10.17 | 10.15 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-1 | 40018 | 10.17 | 04.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-2 | 40018 | 10.17 | 04.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40018 | 10.17 | 04.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40018 | 10.17 | 04.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-1. 450 квар | 40018 | 10.17 | 10.15 | 25 | 90 | [12 empty] | 25 | 90 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-13. | 40018 | 10.17 | 10.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-20. | 40018 | 10.17 | 10.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-ввода 0,4 кВ ККУ. | 40018 | 10.17 | 10.15 | 33.39 | 70.2 | [12 empty] | 33.39 | 70.2 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| освещение ЛД 2х40 10 шт. | 40018 | 04.17 |  | 10 | [13 empty] | 10 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
13 | ТП-63
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40017 | 10.17 | 10.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 40017 | 10.17 | 10.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-1 | 40017 | 04.17 | 10.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ШВВ-2 | 40017 | 04.17 | 10.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40017 | 04.17 | 10.17 | 61.9 | 390 | [12 empty] | 123.8 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40017 | 04.17 | 10.17 | 61.9 | 390 | [12 empty] | 123.8 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-1. 1050 квар | 40017 | 10.17 | 10.15 | 25 | 129 | [12 empty] | 25 | 129 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ККУ-2. 1050 квар | 40017 | 10.17 | 10.15 | 25 | 129 | [12 empty] | 25 | 129 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-1. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 48.78 | 136 | [12 empty] | 48.78 | 136 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-14. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-15. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-16. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| ПП-2. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 48.78 | 136 | [12 empty] | 48.78 | 136 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| 17РПО. | 40017 | 10.17 | 10.14 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | 37.6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель; Виды ремонта по месяцам октябрь
| освещение ЛД 2х40 6 шт. | 40017 | 04.17 |  | 6 | [13 empty] | 6 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
| освещение ЛД 40 6 шт. | 40017 | 04.17 |  | 3 | [13 empty] | 3 | bar: Виды ремонта по месяцам апрель
14 | ТП-64
| Т - 1 ТСЗД 2000 кВА | 3832 | 09.17 | 05.13 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Т - 2 ТСЗД 2000 кВА | 3832 | 09.17 | 05.13 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-1 | 3832 | 03.17 | 09.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-2 | 3832 | 03.17 | 09.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э16В; Э40В,NW25H1, NW16H1 | 3832 | 03.17 | 09.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э16В, Э40В, NW08H1, NW16H1 | 3832 | 03.17 | 09.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ККУ-1. 1050 квар | 3832 | 09.17 | 03.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ККУ-2. 1050 квар | 3832 | 09.17 | 03.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ПП-1. | 3832 | 09.17 | 09.14 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ПП-2. | 3832 | 09.17 | 09.14 | 36.81 | 119 | [12 empty] | 73.62 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| освещение ЛД 2х40 6 шт. | 3832 | 03.17 |  | 6 | [13 empty] | 6 | bar: Виды ремонта по месяцам март
| освещение ЛД 40 9 шт. | 3832 | 03.17 |  | 4.5 | [13 empty] | 4.5 | bar: Виды ремонта по месяцам март
15 | ТП-65
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 3833 | 11.17 | 11.09 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 3833 | 11.17 | 11.09 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ШВВ-1 | 3833 | 11.17 | 11.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ШВВ-2 | 3833 | 11.17 | 11.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3833 | 11.17 | 11.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3833 | 11.17 | 11.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ККУ-1. 450 квар | 3833 | 11.17 | 05.15 | 25 | 90 | [12 empty] | 25 | 90 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-2. | 3833 | 11.17 | 05.17 | 39.15 | 126 | [12 empty] | 78.3 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-4. | 3833 | 11.17 | 05.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-5. | 3833 | 11.17 | 05.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-6. | 3833 | 11.17 | 05.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-7. | 3833 | 11.17 | 05.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| освещение ЛД 2х40 9 шт. | 3833 | 05.17 |  | 9 | [13 empty] | 9 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| освещение ЛД 40 5 шт. | 3833 | 05.17 |  | 2.5 | [13 empty] | 2.5 | bar: Виды ремонта по месяцам май
16 | ТП-66
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40016 | 12.17 | 06.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 40016 | 12.17 | 06.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ-1 | 40016 | 12.17 | 12.15 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ-2 | 40016 | 12.17 | 12.15 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40016 | 12.17 | 12.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40016 | 12.17 | 12.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-1. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 39.15 | 126 | [12 empty] | 78.3 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-17. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-18. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-19. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-22. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ПП-23. | 40016 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| освещение ЛД 2х40 8шт. | 40016 | 06.17 |  | 8 | [13 empty] | 8 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
17 | ТП-67
| Т 1000 кВА | 3834 | 06.17 | 06.08 | 60 | 135 | [12 empty] | 60 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| ШВВ | 3834 | 06.17 | 06.15 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 3834 | 06.17 | 06.15 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| ПП-1. | 3834 | 06.16 | 06.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| ПП-2. | 3834 | 06.16 | 06.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| ПП-3. | 3834 | 06.16 | 06.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| 1РПО. | 3834 | 06.16 | 06.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 15.84 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
| освещение ЛД 2х40 12 шт. | 3834 | 06.17 |  | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
18 | ТП-68
| Т 1000 кВА | 30005 | 12.17 | 07.08 | 60 | 135 | [12 empty] | 120 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ШВВ | 30005 | 12.17 | 05.15 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, АВМ | 30005 | 12.17 | 05.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| Контакторы КТ6053 |  | 12.17 | 05.15 | 21.84 | 72 | [12 empty] | 21.84 | 72 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ЯП-1. | 30005 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ЯП-2. | 30005 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ЯП-3. | 30005 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| ЯП-4. | 30005 | 06.17 | 12.17 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь; Виды ремонта по месяцам декабрь
| освещение ЛД 2х40 6 шт. | 30005 | 06.17 |  | 6 | [13 empty] | 6 | bar: Виды ремонта по месяцам июнь
19 | ТП-69
| Т 1000 кВА | 40007 | 05.17 | 05.07 | 60 | 135 | [12 empty] | 60 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| ШВВ | 40007 | 05.17 | 05.15 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э06В; Э25В | 40007 | 05.17 | 05.15 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 8 шт. | 40007 | 05.17 |  | 8 | [13 empty] | 8 | bar: Виды ремонта по месяцам май
20 | ТП-70
| Т 1000 кВА | 40006 | 05.17 | 05.07 | 60 | 135 | [12 empty] | 60 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| ШВВ | 40006 | 05.17 | 05.15 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э06В; Э25В | 40006 | 05.17 | 05.15 | 100 | 390 | [13 empty] | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам май
| Освещение ЛПО(ЛСП) 2х36 8 шт. | 40006 | 05.17 |  | 8 | [13 empty] | 8 | bar: Виды ремонта по месяцам май
21 | ТП-71
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40002 | 11.17 | 05.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 40002 | 11.17 | 05.07 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ШВВ-1 | 40002 | 11.17 | 05.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ШВВ-2 | 40002 | 11.17 | 05.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 6.48 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40002 | 11.17 | 05.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В | 40002 | 11.17 | 05.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 200 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ККУ-1. 600 квар | 40002 | 05.16 | 11.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ККУ-2. 600 квар | 40002 | 05.16 | 11.17 | 25 | 90 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-7. | 40002 | 11.17 | 05.16 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| ПП-8. | 40002 | 11.17 | 05.16 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам май; Виды ремонта по месяцам ноябрь
| освещение ЛД 2х40 9 шт. | 40002 | 11.17 |  | 9 | [13 empty] | 9 | bar: Виды ремонта по месяцам ноябрь
22 | ТП-72
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 40150 | 09.17 | 10.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА |  | 09.17 | 10.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 150 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-1 |  | 09.17 | 09.15 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ШВВ-2 |  | 09.17 | 09.15 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, Э16В; Э06В |  | 09.17 | 09.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э25В, Э16В; Э06В |  | 09.17 | 09.15 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | 390 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ККУ-1. Установка конденсаторная регулмруемая 380 В мощностью 50 квар |  | 09.17 |  | 18 | 60 | [12 empty] | 36 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| ПП-1. |  | 09.17 | 09.15 | 15.84 | 37.6 | [12 empty] | 31.68 | bar: Виды ремонта по месяцам март; Виды ремонта по месяцам сентябрь
| освещение ЛД 2х40 13 шт. |  | 09.17 |  | 13 | [13 empty] | 13 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
23 | ТП-85
| Т - 1 ТНЗ 1600 кВА | 5695 | 08.17 | 07.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| Т - 2 ТНЗ 1600 кВА | 5695 | 08.17 | 07.08 | 75 | 170 | [12 empty] | 75 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-1 |  | 08.16 | 08.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-2 |  | 08.16 | 08.17 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В; Э06В |  | 08.16 | 08.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. Э40В, Э16В; Э25В; Э06В |  | 08.16 | 08.17 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ПП-1. | 5695 | 08.17 | 08.14 | 48.78 | 136 | [12 empty] | 48.78 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| освещение ЛД 2х40 14 шт. | 5695 | 08.17 |  | 2.27 | [13 empty] | 2.27 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
24 | ТП-104
| Т - 1 1000 кВА |  | 08.17 | 09.07 | 60 | 135 | [12 empty] | 60 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| Т - 2 1000 кВА |  | 08.17 | 09.07 | 60 | 135 | [12 empty] | 60 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-1 |  | 08.17 | 08.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| ШВВ-2 |  | 08.17 | 08.16 | 3.24 | 12 | [12 empty] | 3.24 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. АВМ |  | 08.17 | 08.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. АВМ |  | 08.17 | 08.16 | 100 | 390 | [12 empty] | 100 | bar: Виды ремонта по месяцам август
| освещение ЛД 2х40 10 шт. |  | 08.17 |  | 1.62 | [13 empty] | 1.62 | bar: Виды ремонта по месяцам август
25 | ТП-106
| Т - 1 630 кВА |  | 07.17 | 06.08 | 50 | 115 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| Т - 2 630 кВА |  | 07.17 | 06.08 | 50 | 115 | [12 empty] | 50 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-1 |  | 07.17 | 07.12 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| ШВВ-2 |  | 07.17 | 07.12 | 3.24 | 12 | [13 empty] | 12 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| I секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. ВА55-41 |  | 07.17 | 07.12 | 80 | 280 | [13 empty] | 280 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
| II секция сб. шин 0.,4 кВ. Авт. ВА55-41 |  | 07.17 | 07.12 | 80 | 280 | [13 empty] | 280 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
26 | ТП-107
| Т ТМ 400 кВА | 5403 | 11.17 | 11.10 | 40 | 85 | [12 empty] | 40 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
| РУ-10 кВ | 5403 | 11.17 | 11.10 | 3.6 | 12 | [12 empty] | 3.6 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
| РУ 0,4 кВ | 5403 | 11.17 | 11.13 | 4 | 12 | [12 empty] | 4 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
ВЛ
1 | ВЛ-6 кВ пит ТП-104 420 м |  | 05.17 |  | 18.62 | 65.5 | [12 empty] | 18.62 | bar: Виды ремонта по месяцам май
2 | ВЛ-10 кВ пит ТП-107 820 м |  | 11.17 |  | 48.8 | 164.2 | [12 empty] | 48.8 | bar: Виды ремонта по месяцам сентябрь
3 | ВЛ-10 КВ до ТП-106,100 1320 м | 3841 | 07.17 | 05.16 | 58.71 | 203.9 | [12 empty] | 58.71 | bar: Виды ремонта по месяцам июль
4 | ВЛ-10 КВ до ТП-106,100 1260 м | 3841 | 08.17 | 05.16 | 55.96 | 199.6 | [12 empty] | 55.96 | bar: Виды ремонта по месяцам август
5 | Разъеденитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 8 шт. |  | 08.17 |  | 72 | [13 empty] | 72 | bar: Виды ремонта по месяцам август
6 | ОПНп10/7,2/10/550-УХЛ1 24 шт. |  | 08.17 |  | 24 | [13 empty] | 24 | bar: Виды ремонта по месяцам август
[19 empty] | 20277 | 8854
| Начальник цеха____________________ | И.И. Султанов |  |  |  |  | Виды ремонта по месяцам май: Мастер участка____________________ |  | Е.В. Малов